图书馆智能化设备设施升级项目技术参数

一、项目概况

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 质保时间 | 交货 时间 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆智能门禁管理系统 | 见第二部分项目技术和商务要求 | 套 | 1 | 2年 | 12月15日 | 黄山路451号 | 接入现有智能安防系统，统一管理 |
| 2 | 图书馆智能照明系统 | 见第二部分项目技术和商务要求 | 套 | 1 |  |  |  | 接入现有智能照明系统，统一管理 |

二、采购项目技术和商务要求

| 序号 | 名称 | 建设内容 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆智能门禁管理系统 | 门禁读卡器（一体机） | 采用32位高速处理器；实现脱机运行，单机操作管理设定，可查询刷卡记录；实现刷卡、密码等多种开门方式，实现远程开门，在线升级；可读IC、ID卡；实现离线事件存储不足报警、网络断开报警、门未关妥报警、门被外力打开报警等；防水 | 26个 |
|  |  | 单门磁力锁 | 断电开锁，磁感应上锁，开门方式：180度； 工作电压：12VDC ； 搭配支架 | 9把 |
|  |  | 双门磁力锁 | 断电开锁，磁感应上锁，开门方式：180度； 工作电压：12VDC ； 搭配支架 | 3套 |
|  |  | 开关 | 尺寸不小于86*86mm； 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25a 电压250v；适合埋入式电器盒使用 | 12个 |
|  |  | 发卡器 | 实现IC、ID门禁卡可读并授权 | 1只 |
|  |  | 门禁专用电源 | 实现与门禁读卡器（一体机）配套使用 | 20个 |
|  |  | UPS电源 | 不低于1KVA/900W内置电池组；含多功能插座 | 2台 |
|  |  | 安装调试 | 包括设备拆卸安装，布管穿线、开槽、软件平台调试等 | 1项 |
|  |  | 电源线、网线及辅材辅料 | RVV3*1.5电源线、CAT6网线，约1100米，线槽、线管、螺丝、胶布，锁母等，具体数量以现地勘查为准 | 1项 |
| 2 | 图书馆智能照明系统 | 智能型低眩光LED线条灯 | 灯具功率：25W 整灯光效：≥120Lm/W 光通量：≥3000Lm 眩光值：UGR≤16 相关色温：5000K（2500-5500K可选） 净重：1.8Kg±0.2Kg 功率因素：>0.9 显色指数：Ra>85 TM-21(L70):100000小时 输入电压：AC100-240V 调光功能：0-10V调光 总谐波失真：≤15% 灯具外形尺寸：长1200X宽50X厚70mm 工作环境：温度-40°C至+50°C 湿度30%-80%RH | 27盏 |
|  |  | 智能型低眩光LED面板灯 （正方形） | 灯具功率：30W 整灯光效：≥130Lm/W 光通量：≥3900Lm 眩光值：UGR≤19 相关色温：5000K（2500-5500K可选） 净重：4.0Kg±0.2Kg 功率因素：>0.9 显色指数：Ra>85 TM-21(L70):100000小时 输入电压：AC100-240V 调光功能：0-10V调光 总谐波失真：≤15% 灯具外形尺寸：长600X宽600X厚68mm 工作环境：温度-20°C至+50°C 湿度30%-80%RH | 38盏 |
|  |  | 智能型低眩光LED面板灯 （长方形） | 灯具功率：30W 整灯光效：≥130Lm/W 光通量：≥3900Lm 眩光值：UGR≤19 相关色温：5000K（2500-5500K可选） 净重：4.0Kg±0.2Kg 功率因素：>0.9 显色指数：Ra>85 TM-21(L70):100000小时 输入电压：AC100-240V 调光功能：0-10V调光 总谐波失真：≤15% 灯具外形尺寸：长1200X宽300X厚68mm 工作环境：温度-20°C至+50°C 湿度30%-80%RH | 57盏 |
|  |  | 智能型LED吸顶灯 | 灯具功率：24W 整灯光效：≥100Lm/W 光通量：≥2400Lm 眩光值：UGR≤19 相关色温：5000K（2500-5500K可选） 净重：0.35Kg±0.1Kg 功率因素：>0.9 显色指数：Ra>85 TM-21(L70):100000小时 输入电压：AC100-240V 总谐波失真：≤15% 灯具外形尺寸：直径320X厚60mm 工作环境：温度-40°C至+50°C 湿度30%-80%RH | 4盏 |
|  |  | 感应型LED吸顶灯 | 灯具功率：24W 整灯光效：≥100Lm/W 光通量：≥2400Lm 眩光值：UGR≤19 相关色温：5000K（2500-5500K可选） 净重：0.38Kg±0.1Kg 功率因素：>0.9 显色指数：Ra>85 TM-21(L70):100000小时 输入电压：AC100-240V 总谐波失真：≤15% 灯具外形尺寸：直径320X厚65mm 工作环境：温度-40°C至+50°C 湿度30%-80%RH | 19盏 |
|  |  | 电源线、网线及辅材辅料 | 本工程弱电部分采用的材料线缆直径不得小于1mm²，且必须是双绞屏蔽线；电力导线直径不得小于2.5mm²；两种线材均需满足相应国标技术要求，各类线长度约200米，具体长度以现地勘察为准。 电缆敷设前应进行检查，各种电缆的型号、规格、电压等级应符合设计要求并有产品合格证。 | 1项 |
|  |  | 安装调试 | 145盏灯具拆安装；灯具进入现场后应置于安全、可靠的地方，放置整齐并注意防潮，搬运中要轻拿轻放，注意保护好灯具和周围设施物品，以及工程结束后杂物清理。 | 145盏 |
|  |  |  | 布线、穿线：本工程线缆采用电缆穿钢管架设于天花上及墙体内，导线、电缆全部采用铜芯导体；导线采用铜芯塑料线，立上引下线穿镀锌钢管沿墙暗敷，弱电线穿阻燃VC管暗敷。导线穿入钢管后，在导线的进出口要加装护线套保护导线，穿管导线不准在管内有接头，导线出口长度按不同情况相应预留。完毕必须做绝缘测试。电缆敷设施工前必须将电缆排列好，划出排列图表，再按图表进行施工；敷设时，应敷设一根整理一根，卡固一根，施工完毕时要达到排列整齐，标志牌设置正确，及时做好安装记录和自检记录。 | 1项 |
|  |  |  | 开槽、修补：19盏吸顶灯走暗线开槽、修补、刷墙美化。约50米，具体长度以现地勘察为准。 | 1项 |

备注：1.灯具安装前送样确认，出具照明模拟方案技术文件。2.报价前需进行现地勘查3.服务响应时间：在质保期内的维护提供30分钟内响应，24小时到达现场的服务。